MM1A
háromcsatornás analóg
gombatermesztő automatika
Felhasználói leírás

I. A berendezés
Hűtést nem igénylő pincék világításának, szellőztetésének időzített kapcsolására és fűtésének szabályozására.
1. Műszaki adatok
Tápfeszültség:	230 V AC
Teljesítményfelvétel:	max. 26 W
Szigetelési osztály:	I. osztály
Mechanikai mérete:	300 x 250 x 120 mm
IP védettség:	IP 54
IK védettség:	IK 03
Készülékház anyaga:	termoplaszt (ABS)
2. Ismertetés
Üzemmódok
	Világítás	Szellőztetés	Fűtés
Folyamatos üzem	van	van	van
Belső vezérlés	kikapcsolható időzítő	kikapcsolható időzítő	termosztát által kapcsolt
Külső vezérlés	van	van	van
Külső vezérlő feszültség	+12 V
Külső vezérlés bemeneti áram	40 mA		109 mA
Kimeneti feszültség	230 V AC
Kimeneti áram	2 A		10 A
Kimenet védelem	olvadóbiztosíték
Kimenet visszajelzés	glimmlámpa a védelem után

  1. Világítás
A csatorna kimenete az készülékházon belül található olvadóbiztosítékkal védett. A működést a biztosíték után kapcsolt glimm-lámpa jelzi. (Bekapcsolt csatorna esetén a lámpa sötét állapota a biztosíték kiégésére utalhat.)
A csatorna folyamatos működésre is kapcsolható.
Belső vezérlés esetén a csatornát kikapcsolható mechanikus időkapcsoló kapcsolja, amely 1 napos időtartamban programozható, a minimális kapcsolási idő 15 perc.
Külső vezérlés használatakor a megfelelő bemenetre kapcsolt vezérlőfeszültség kapcsolja a kimenetet. A vonal terhelése induktív (relé), a keletkező ellenkező polaritású impulzus kioltásra kerül. A bemenet fordított polaritású feszültség ellen védett.
  1. Szellőztetés
A csatorna kimenete az készülékházon belül található olvadóbiztosítékkal védett. A működést a biztosíték után kapcsolt glimm-lámpa jelzi. (Bekapcsolt csatorna esetén a lámpa sötét állapota a biztosíték kiégésére utalhat.)
A csatorna folyamatos működésre is kapcsolható.
Belső vezérlés esetén a csatornát kikapcsolható mechanikus időkapcsoló kapcsolja, amely 1 napos időtartamban programozható, a minimális kapcsolási idő 15 perc.
Külső vezérlés használatakor a megfelelő bemenetre kapcsolt vezérlőfeszültség kapcsolja a kimenetet. A vonal terhelése induktív (relé), a keletkező ellenkező polaritású impulzus kioltásra kerül. A bemenet fordított polaritású feszültség ellen védett.
  1. Fűtés
A csatorna kimenete az készülékházon belül található olvadóbiztosítékkal védett. A működést a biztosíték után kapcsolt glimm-lámpa jelzi. (Bekapcsolt csatorna esetén a lámpa sötét állapota a biztosíték kiégésére utalhat.) A készülék olyan fűtőtesthez kapcsolható, amely nem igényli a szellőztetés működését.
A csatorna folyamatos működésre is kapcsolható. FIGYELEM! Folyamatos üzembe kapcsolva a termosztát nem üzemel!
Belső vezérlés esetén a csatornát a rákapcsolt termosztát kapcsolja. A készülékhez csak olyan termosztát kapcsolható, amely a beállított hőmérséklet elérésekor bontja az áramkört.
Külső vezérlés használatakor a megfelelő bemenetre kapcsolt vezérlőfeszültség kapcsolja a kimenetet. A vonal terhelése induktív (relé), a keletkező ellenkező polaritású impulzus kioltásra kerül. A bemenet fordított polaritású feszültség ellen védett.
FIGYELEM! Külső vezérlés esetén a termosztát nem üzemel!
3. Kapcsolási rajz
A kapcsolási rajz az 1. számú melléklet tartalmazza. A rajz a teljes dokumentáció részeként vagy különálló PDF, SVG és KiCAD formátumban letölthető a fejlesztő/gyártó honlapjáról. (A hivatkozásokat a IV. fejezetben találja.)
4. Felhasználási feltételek
A hardver dokumentációja a Creativ Commons 4.0 Attribution Non-Commercial (CC-BY-NC-4.0) - „Nevezd meg!-Ne add el!” licenc alapján módosítható és/vagy terjeszthető. A licenc teljes (angol nyelvű) szövegét az interneten tudja elolvasni. (A hivatkozásokat a IV. fejezetben találja.)
5. Kinézet

Előlap	A készülék belseje

a) Kezelőszervek és csatlakozók
1: hálózati kapcsoló
2: hálózat visszajelző lámpa
3: külső/belső vezérlés kapcsoló
4: világítás folyamatos/auto kapcsoló
5: szellőztetés folyamatos/auto kapcs.
6: fűtés folyamatos/auto kapcsoló
7: világítás időzítő kikapcsoló
8: szellőztetés időzítő kikapcsoló
9: világítás üzemjelző lámpa
10: szellőztetés üzemjelző lámpa
11: fűtés üzemjelző lámpa

1: világítás időkapcsoló
2: szellőztetés időkapcsoló
3: világítás biztosíték
4: szellőztetés biztosíték
5: fűtés biztosíték
6: termosztát és vezérlés csatlakozó
7: erősáramú csatlakozó

b) Csatlakozók lábkiosztása
Vezérlés csatlakozó (6):
  1: termosztát be
  2: termosztát +12 V
  3: GND
  4: világítás külső vezérlés
  5: szellőztetés külső vezérlés
  6: fűtés külső vezérlés

Erősáramú csatlakozó (7):

  1: 230 V be N
  2: 230 V be PE
  3: 230 V be L
  4: világítás ki N
  5: világítás ki PE
  6: világítás ki L
  7: szellőztetés ki N
  8: szellőztetés ki PE
  9: szellőztetés ki L
10: fűtés ki N
11: fűtés ki PE
12: fűtés ki L

(A számozás balról jobbra értendő.)
6. Letölthető dokumentáció
A berendezés teljes dokumentációja .tar.gz formátumú tömörített fájlban letölthető a gyártó honlapjáról. (A hivatkozásokat a IV. fejezetben találja.)
A letölthető csomag neve: mm1a-170818.tar.gz
A csomag tartalma:

mm1a-170818
│
├───cad_files	KiCAD fájlok
│	mm1a-cache.lib	alkatrészkönyvtár
│	mm1a-rescue.lib	alkatrészkönyvtár
│	mm1a.pro	projekt fájl
│	mm1a.sch	kapcsolási rajz
│
├───documents	dokumentáció
│	mm1a.pdf	Felhasználói leírás
│
├───pictures	képek
│	sch_mm1a.svg	kapcsolási rajz
│	mm1a-1.jpg	előlap
│	mm1a-2.jpg	belső felépítés
│
└───README	rövid ismertető

II. Kapcsolódó hivatkozások
1. Készülék
Teljes dokumentáció	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm1a/mm1a-170818.tar.gz
Felhasználói leírás	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm1a/user-manual-170818.pdf

Kapcsolási rajz:
MM2A (PDF)	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm1a/sch_mm1a.pdf
MM2A (SVG)	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm1a/sch_mm1a.svg
MM2A (KiCAD)	http://www.szerafingomba.hu/equipments/mm1a/sch_mm1a.tar.gz
2. Felhasználási feltételek
CC-BY-NC-4.0 (EN)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
CC-BY-NC-4.0 (EN)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
CC-BY-NC-4.0 (HU)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu
3. Fejlesztő és gyártó
Honlap	https://www.szerafingomba.hu
E-mail	info@szerafingomba.hu

III. Mellékletek
1. Kapcsolási rajzok
1. MM1A kapcsolási rajza
1. sz. melléklet: Kapcsolási rajz