MM1A
háromcsatornás analóg gombatermesztő automatika
Felhasználói leírás

(Rsz.: 59/7-2017)
Műszaki adatok / Tápfeszültség: 230 V AC / Teljesítményfelvétel: max. 10W (kapcsolt fogyasztók nélkül) / Mechanikai mérete: 300 x 250 x 120 mm / Védettség: IP54 / A berendezés csak ott alkalmazható, ahol a helyiséget nyáron sem szükséges hűteni (pl. pince). / Üzemmódok / Világítás Szellőztetés Fűtés / Belső vezérlés folyamatos folyamatos folyamatos / időzített termosztát által kapcsolt időzített / Külső vezérlő feszültség +12 V / Külső vezérlés bemeneti áram 40 mA 109 mA 40 mA / Kimeneti feszültség 230 V AC / Kimeneti áram 2 A 10 A 2 A / Kimenet védelem olvadóbiztosíték / A készülék mechanikus 1 napos időkapcsolókat tartalmaz. A minimálisan beállítható kapcsolási idő 15 perc. / A készülékhez olyan termosztát kapcsolható, amely a beállított hőmérséklet elérésekor bontja az áramkört. A folyamatos üzembe kapcsolva vagy külső vezérlés esetén a termosztát nem üzemel! / Az olvadóbiztosítékok a készülék belsejében találhatóak. / Kinézet / Kezelőszervek és csatlakozók / 1: Hálózati kapcsoló / 2: Hálózat visszajelző lámpa / 3: Külső/belső vezérlés kapcsoló / Üzemmód választó kapcsolók: / 4: világítás / 5: szellőztetés / 6: fűtés / Működést visszajelző lámpák: / 7: világítás / 8: szellőztetés / 9: fűtés / Időkapcsolók: / 1: világítás / 2: szellőztetés / Biztosítékok: / 3: világítás / 4: szellőztetés / 5: fűtés / Csatlakozók: / 6: vezérlés / 7: erősáramú csatlakozó / Vezérlés csatlakozó (6) kiosztása: / 1: termosztát be / 2: termosztát +12 V / 3: GND / 4: világítás külső vezérlés / 5: szellőztetés külső vezérlés / 6: fűtés külső vezérlés / Erősáramú csatlakozó (7) kiosztása: / 1: 230 V be N / 2: 230 V be PE / 3: 230 V be L / 4: világítás ki N / 5: világítás ki PE / 6: világítás ki L / 7: szellőztetés ki N / 8: szellőztetés ki PE / 9: szellőztetés ki L / 10: fűtés ki N / 11: fűtés ki PE / 12: fűtés ki L / (A számozás balról jobbra értendő.)